| - |  |  | MD – MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  |  | tempo de guarda e destinação do documento. ttd; meio; fim. destinação; guarda permanente; expurgo. unidade de posse; cedoc. anos; anos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TÍTULO PLANO DE INTEGRAÇÃO – ESTAÇÃO ANTÔNIO JOÃO |  |  |  |  |  |  |  | Adriano Macário Costa de Santana 28027230222055787 |
|  | TIPO MD | SISTEMA T |  | LINHA 08 |  | KM 22+437 |  |  | PROJETISTA AUTOMIND: O-BG-526 |
|  | TRECHO 42 | SUBTRECHO 01 |  | SUBSISTEMA/CONJUNTO 1299 |  |  | ÁREA - |  | Nº CONTRATO CCRACT-600067089/2022 |
|  | ETAPA 6 | CLASSE/SUBCLASSE R11 |  | SEQUENCIAL 002 | Nº CONTROLE BI5288-6 |  | VERIFICAÇÃO/DATA |  | VERIFICAÇÃO/DATA 13/12/2023 |
|  | DE-T-08-42-01-1199/6-R11-001 |  |  |  |  | REVISÃO 0 | APROVAÇÃO/DATA |  | APROVAÇÃO/DATA |
|  | Nº CONTRATO | VERIFICAÇÃO/DATA |  | APROVAÇÃO/DATA |  |  | SUPERVISORA |  |  |

| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MD-T-08-99-99-1299/4-R11-001 – Projeto Básico do Sistema SCADA |  |  |  |  |
|  | ID-T-08-42-01-1199/6-R11-001 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS – Estação ANTÔNIO JOÃO |  |  |  |  |
|  | DET-08-42-01-1199/6-R11-001 – ARQUITETURA DO SISTEMA – Estação ANTÔNIO JOÃO |  |  |  |  |
|  | LM-T-08-42-01-1199/6-R11-001 – LISTA DE EQUIPAMENTOS – Estação ANTÔNIO JOÃO |  |  |  |  |
|  | DD-T-08-42-01-1199/6-R11-001– MAPA DE COMUNICAÇÃO – Estação ANTÔNIO JOÃO |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS RESULTANTES |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |
| C. |  |  |  |  |  |
| B. |  |  |  |  |  |
| A. |  |  |  |  |  |
| 0. |  | EMISSÃO INICIAL | Adriano Macário | Adriano Macário | 13/12/2023 |
| REV. | ITEM | MOTIVO | RESP. TÉCNICO | APROVAÇÃO | DATA |

|  | ÁREA | Nº CONTROLE BI5288-6 | REVISÃO 0 | VERIFICAÇÃO/DATA 13/12/2023 | APROVAÇÃO/DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJETISTA AUTOMIND: O-BG-526 |  |  |  | VERIFICAÇÃO/DATA | APROVAÇÃO/DATA |
| SUPERVISORA |  |  |  | VERIFICAÇÃO/DATA | APROVAÇÃO/DATA |

ÍNDICE

1.	FINALIDADE	4

2.	DEFINIÇOES E ABREVIATURAS	4

3.	TIPICOS COMPONENTES DE INTEGRAÇÃO	5

3.1.	Conversor Modbus TCP/Modbus RTU	5

3.2.	Conversor Serial RS232/RS485 – Ethernet	5

3.3.	CLP de Adequação – Remota I/O	6

3.4.	Ethernet	6

4.	OBSERVAÇÕES GERAIS	7

5.	TÍPICO DE INTERLIGAÇÃO DE INTEGRAÇÃO	7

5.1.	Interface Serial RS 232 DB9-Terminal	7

5.2.	Interface Serial RS 232 RJ45-Terminal	8

5.3.	Interface Serial RS 232 Terminal-Terminal	8

5.4.	Interface Serial RS 485	9

5.5.	Interface Ethernet	9

5.6.	Interligação I/O – Contato Seco	10

5.7.	Interligação I/O – Contato com Tensão	10

5.8.	Interligação I/O – Relé de monitoramento de tensão para Disjuntores Monofásicos	11

5.9.	Interface Serial RS 485 DB9-Terminal	13

6.	TIPO DE INTEGRAÇÃO POR SISTEMA	14

6.1.	Gerador	14

6.2.	Quadro de Distribuição de Bombas de Incêndio – QDBI	14

6.3.	Cabine Primária	15

6.4.	QGD - Quadro geral de distribuição	16

6.5.	Centro de Distribuição 90Hz – CD-90	18

6.6.	Retificadores	18

6.6.1.	Retificador-1	18

6.6.2.	Retificador-2	19

6.7.	Inversores e Chave Estática	19

6.7.1.	Inversor-1 15kVA	19

6.7.2.	Inversor-2 25kVA	19

6.8.	UTR Chave Seccionadora	20

6.9.	Sistema de Multimídia (PMV/SON/CRONO)	20

6.10.	Elevadores	20

6.11.	Escadas Rolantes	20

6.12.	Temperatura de Salas Técnicas	21

6.13.	Central de Incêndio	21

6.14.	Bloqueios	21

6.15.	Câmeras - CFTV / SME / SVMD	21

6.16.	Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário	21

6.17.	Sistema de Controle de Acesso	22

6.18.	Painéis de Força	22

6.19.	Painel Carregador de Baterias - PAC	22

6.20.	Remotas de Adequação	22

6.21.	Painel Alimentação de Bloqueios - PAB	22

6.22.	Painel Essencial - PESS	23

6.23.	SACB – Sistema de Alimentação e Controle de Bombas	23

6.24.	Quadro de Distribuição de Corrente Contínua - QDCC	25

7.	RELAÇÃO TÓPICOS DE EQUIPAMENTOS X MAPA DE COMUNICAÇÃO	26

8.	Conversores Serial/Ethernet e Fontes 24VCC	27

# FINALIDADE

Este documento tem por objetivo detalhar a integração dos equipamentos com o SCADA do SCL Sistema de Controle Local – da CARAPICUÍBA da Linha 08-Diamante, referente as linhas de trens metropolitanos de São Paulo.

# DEFINIÇOES E ABREVIATURAS

AMV - Aparelho de Mudança de Via.

ATC - Automatic Train Control - Controle Automático de Trens.

ATCU - Automatic Train Control Universal - Controle Automático de Trens Universal.

ATO - Sistema de Operação Automática (Automatic Train Operation).

ATP - Sistema acoplado ao sistema de sinalização que controla os limites de velocidades dos trens ao longo da linha.

ATS - Automatic Train Stop – Parada Automática de Trens.

CCO - Centro de Controle Operacional

CD - Concentrador de Dados.

CD 90 Hz - Centro de Distribuição de Energia em 90 Hz (exclusivos estações das Linhas 8)

CS – Cabine Seccionadora 12

CFTV - Circuito Fechado de TV

CMCP - Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões

CONPRESP - Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo.

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

CRON - Sistema de Cronometria.

IHM - Interface Homem Máquina.

MTBF - Mean Time Between Failures

PCL - Postos de Controle Locais.

PCP - Posto de Controle do Pátio.

PCS - Postos de Controle Setoriais.

PDF - Painel de Distribuição de Força.

PIMS - Plant Information Management System

PMV - Painéis de Mensagem Variáveis.

QAB – Quadro de Alimentação de Bloqueios

QDCA – Quadro de Distribuição de Corrente Alternada

QDI – Quadro de Iluminação

QACB – Quadro de Alimentação de Carregador de Baterias

QDCC - Quadro de Distribuição de Corrente Contínua

QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão

SBT - Sala de Baixa Tensão.

SCA - Sistema de Controle de Acesso.

SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition.

SCAP - Sistema de Controle de Arrecadação e Passageiros.

SCL – Sistema de Controle Local

SGC – Sistema de gestão central

SE - Subestação Elétrica.

SME – Sistema de monitoramento eletrônico

SMM - Sistema Multimídia.

SMV - Sistema de Monitoramento de Vias.

SSO - Sala de Supervisão Operacional.

SSX - Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário.

STO - Sistema de Transmissão Óptico.

TCP-IP - Transmission Control Protocol - Internet Protocol.

UCD - Unidade Concentradora de Dados.

USCA - Unidade de Supervisão de Corrente Alternada.

# TIPICOS COMPONENTES DE INTEGRAÇÃO

No subtópico a seguir é referente aos componentes utilizados para integrar os subsistemas ao SCADA do SCL Sistema de Controle Local.

## Conversor Modbus TCP/Modbus RTU

Equipamentos que possuem interface serial RS 232/485 em protocolo de comunicação MODBUS RTU devem ser interligados através de um Conversor MODBUS RTU/MODBUS TCP. Ver Especificação Técnica do equipamento em ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – GERAL CONVERSORES - ET-T-08-99-99-12996-R11-003. Para implementação deste típico de integração devem ser previstos os seguintes componentes:

- Ponto de alimentação para o conversor Serial/Ethernet MODBUS RTU/MODBUS TCP.

- Conexão e identificação das vias que interligam a porta serial do conversor à porta serial do equipamento.

- Conexão e identificação do cabo ethernet RJ45 que interliga a porta ethernet do conversor à porta de comunicação de um dos Switch de Automação.

- Interligação da fonte de alimentação ao conversor. Esta interligação deve ser feita por meio de conjunto borne de passagem e borne fusível de modo a permitir da desenergização do conversor de forma prática. Caso já haja fonte de alimentação existente, uma alimentação pode ser derivada desta ou de uma régua de borne a ela interligada.

- Espaço em trilho DIN para fixação do conversor e fonte, caso esta seja nova. Caso necessário, deve-se identificar espaço para instalação de um trilho DIN adequado para sustentação dos novos componentes.

- Aquisição de uma licença do driver Modbus TCP para o novo conversor;

- Alocar IP na faixa de rede da Estação para o conversor.

## Conversor Serial RS232/RS485 – Ethernet

Equipamentos que possuem interface serial RS 232/485 em protocolo de comunicação Proprietário devem ser interligados através de um conversor Serial/Ethernet. Ver Especificação Técnica do equipamento em ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – GERAL CONVERSORES - ET-T-08-99-99-12996-R11-003. Para implementação deste típico de integração devem ser previstos os seguintes componentes:

- Ponto de alimentação para o conversor Serial/Ethernet.

- Conexão e identificação das vias que interligam a porta serial do conversor à porta serial do equipamento.

- Conexão e identificação do cabo ethernet RJ45 que interliga a porta ethernet do conversor à porta de comunicação de um dos Switch de Automação.

- Interligação da fonte de alimentação ao conversor.

- Espaço em trilho DIN para fixação do conversor e fonte, caso esta seja nova. Caso necessário, deve-se identificar espaço para instalação de um trilho DIN adequado para suportação dos novos componentes.

- Caso não exista, solicitar a Elipse o desenvolvimento do driver de comunicação do protocolo Proprietário

- Aquisição de uma licença do driver do protocolo Proprietário para o novo conversor;

- Alocar IP na faixa de rede da Estação para o conversor.

## CLP de Adequação – Remota I/O

Sistemas que possuem elementos de manobra de equipamentos elétricos, como disjuntores e contatores, mas que não possuem bornes disponíveis para monitoramento remoto, quando essenciais para a operação do sistema, deverão ser adequados de modo a terem seus sinais interligados aos I/Os do CLP de Adequação. Para implementação deste típico de integração devem ser previstos os seguintes componentes:

- Para os disjuntores definidos de serem monitorados deve-se prever a substituição, caso este não possua contato de status e trip, por modelos de mesmas características físicas que adicionalmente possuam estas funcionalidades. A importância de se ter cada um destes sinais dependerá da aplicação do disjuntor.

- Para os contatores definidos de serem monitorados deve-se prever a substituição ou adição de contatos auxiliares, caso este não possua contato auxiliares livres. Se a opção for substituí-los, estes devem ser substituídos por modelos de mesmas características físicas que adicionalmente possuam contatos auxiliares suficientes para a interligação com o CLP de Adequação e mantendo o funcionamento original do mesmo. A importância de se ter cada um destes sinais dependerá da aplicação do contator.

- Conexão e identificação das vias que interligam os elementos de manobra ao CLP de Adequação.

## Ethernet

Sistemas que possuem portas ethernet disponíveis devem ser interligados diretamente aos Switch de Automação sem a necessidade de nenhuma interface de conversão de mídia intermediária.

Para implementação deste típico de integração devem ser previstos os seguintes componentes:

- Aquisição de uma licença do driver Elipse para o protocolo correspondente;

- Alocar IP na faixa de rede da Estação para o conversor.

# OBSERVAÇÕES GERAIS

Alguns painéis não possuem projeto de diagrama unifilar. É importante validar os sinais e suas funcionalidades em campo conforme nota de interligação na Lista de Cabos LM-T-08-10-02-1299/6-R11-001.

Os componentes que deverão ser substituídos para atender a supervisão remota devem ter suas características físicas e operacionais mantidas com o acréscimo dos acessórios de supervisão.

Caso não seja possível obter a alimentação 127/220 Vac de fontes adicionais por um circuito exclusivo, esta alimentação deve ser derivada de alimentação de elementos auxiliares como iluminação e tomadas auxiliares. O objetivo disto é evitar a interferência de elementos essenciais em caso de manutenção.

# TÍPICO DE INTERLIGAÇÃO DE INTEGRAÇÃO

Os subtópicos a seguir são referentes aos tipos interligações dos diferentes cenários de integração previsto neste projeto. Para detalhes de régua de borne, numeração de bornes nos painéis do Sistema e nas Remotas de Adequação, ver a Lista de Cabos LM-T-08-10-08-1199/6-R11-001.

## Interface Serial RS 232 DB9-Terminal

| Porta serial RS232 DB9 fêmea no dispositivo | Conector Macho RS232 DB9 do cabo – extremidade do dispositivo | Conexão terminal RS232 do cabo – extremidade do conversor |
| --- | --- | --- |

Figura 1: Interface serial RS232 DB9-Terminal.

## Interface Serial RS 232 RJ45-Terminal

| Porta serial RS232 RJ45 macho do cabo – extremidade dispositivo |  | Conexão terminal RS232 do cabo – extremidade do conversor |
| --- | --- | --- |

Figura 2 Interface Serial RS232 - RJ45

## Interface Serial RS 232 Terminal-Terminal

| Conexão terminal RS232 do cabo – extremidade do dispositivo | Conexão terminal RS232 do cabo – extremidade conversor |
| --- | --- |

Figura 3 Interface RS232 - Terminais

## Interface Serial RS 485

| Conexão terminal RS485 do cabo - extremidade do dispositivo | Conexão terminal RS485 do cabo - extremidade do conversor |
| --- | --- |

Figura 4 Interface Serial RS485

Observação: Algumas portas seriais RS 485 não possuem GND.

## Interface Ethernet

| Dispositivo (porta ethernet) | Conversor / Switch de Automação |
| --- | --- |

Figura 5 Interface Ethernet

## Interligação I/O – Contato Seco

Observação: Os contatos abaixo são apenas exemplos;

| Conexão terminal I/O – borneira dispositivo | Conexão terminal I/O – borneira Remota |
| --- | --- |

Figura 6 Interligação Contato-Seco

## Interligação I/O – Contato com Tensão

Entradas Digitais:

| Conexão terminal I/O – borneira127Vac/220Vac Painel do Sistema | Relé de Interface 127 ou 220Vac/ 24Vdc instalado no Painel do Sistema | Conexão terminal I/O – borneira da Remota |
| --- | --- | --- |

Figura 7 Contato com tensão - Relé de Interface

Segue abaixo as especificações técnicas mínimas para o relé de interface;

- Tensão de entrada da bobina 220/127Vac, se o relé for utilizado no circuito de entradas digitais;

- Indicador da bobina energizada;

- Isolamento seguro de entrada/saída;

- Tensão máxima de comutação	250Vac/Vdc.

Saídas Digitais:

| Conexão Terminal I/O – Borneira Remota | Relé de Interface 24Vdc/ 127 ou 220Vac instalado no painel do Sistema | Conexão Terminal I/O – Borneira127Vac/220Vac/24Vcc painel do Sistema |
| --- | --- | --- |

Figura 8 Contato com tensão - Relé de Interface

Segue abaixo as especificações técnicas mínimas para o relé de interface;

- Tensão de entrada da bobina 24Vcc, se o relé for utilizado no circuito de saídas digitais;

- Indicador da bobina energizada;

- Isolamento seguro de entrada/saída;

- Tensão máxima de comutação	250Vac/Vcc.

## Interligação I/O – Relé de monitoramento de tensão para Disjuntores Monofásicos

Observação: Os contatos abaixo são apenas exemplos;

| Conexão terminal I/O – borneira contato seco do painel do Sistema | Relé de monitoramento de tensão – contato seco, instalado no painel do Sistema, depois da saída do disjuntor em paralelo com a carga do circuito, em destaque vermelho localização em que deve estar o disjuntor. | Conexão terminal I/O – borneira Remota |
| --- | --- | --- |

Figura 8 Relé de monitoramento de tensão - interligação

Segue abaixo as especificações técnicas mínimas para o relé de interface;

- Subtensão ajustável;

- Sobtensão ajustável;

- Contatos do relé, deve ser tipo contato seco;

- Led indicador do estado de monitoramento;

- Led indicador de relé ligado;

## Interface Serial RS 485 DB9-Terminal

| Porta serial RS485 DB9 fêmea no dispositivo | Conector Macho RS485 DB9 do cabo – extremidade do dispositivo | Conexão terminal RS485 do cabo – extremidade do conversor |
| --- | --- | --- |
| Pin 3 TxD/RxD- Pin 5 GND Pin 7 TxD/RxD+ | Pin 5 GND Pin 3 TxD/RxD- Pin 7 TxD/RxD+ | TxD/RxD- TxD/RxD+ GND Pin 5 GND Pin 3 TxD/RxD- Pin 7 TxD/RxD+ |

Figura 9 Interface serial RS485 DB9-Terminal.

# TIPO DE INTEGRAÇÃO POR SISTEMA

Nos subtópicos a seguir é referente ao tipo de integração individual para cada subsistema do SCL Sistema de Controle Local.

# RELAÇÃO TÓPICOS DE EQUIPAMENTOS X MAPA DE COMUNICAÇÃO

No tópico “6. TIPO DE INTEGRAÇÃO POR SISTEMA” são indicados os equipamentos e seus respectivos subtópicos. A relação Equipamento x Mapa de Comunicação pode ser identificada no documento Mapa de Comunicação DD-T-08-22-01-1299/6-R11-001;

# Conversores Serial/Ethernet e Fontes 24VCC

Segue abaixo os conversores e as fontes que devem ser instalados na estação IMPERATRIZ LEOPOLDINA.

| Estação IMPERATRIZ LEOPOLDINA – Conversores Serial/Ethernet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subsistema | Tipo de conversor | Interface | Quantidade Conversores Adicionais |

Deve ser previsto alimentação de 24Vcc para os conversores através da instalação de uma nova fonte de alimentação.